## Slide 1: TC 2018 Fundamentos de redes
Cableado estructurado
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Fundamentos de redes
Identificar los 6 puntos más importantes de cableado estructurado, conocer las características más importantes y las normas de instalación de una red local observando las normas de cableado estructurado.
Objetivos de esta sesión

## Slide 3
Introducción
El reto más importante en el diseño de la infraestructura de Telecomunicaciones de una organización es comunicar las distintas redes sin limitaciones de marca.
Antes cada compañía establecía sus propias normas para cablear sus instalaciones.
Luego la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones (TIA) estableció la norma 568 para el cableado de edificios comerciales.

## Slide 4
¿Qué es el cableado estructurado?
Es una arquitectura para el cableado especificado por la TIA/EIA.
Incluye el tendido de cableado desde la entrada al edificio, a través de sala de equipos y sala de telecomunicaciones, hasta el punto donde se conecta con equipo en el área de trabajo.

## Slide 5
Topología del cableado estructurado
En un sistema de cableado estructurado, cada estación de trabajo o dispositivo de red se conecta a un nodo central utilizando una topología tipo estrella:
Facilitando la interconexión y la administración del sistema.
Permitiendo la comunicación, virtualmente con cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar.

## Slide 6
Ventajas del cableado estructurado
Compatibilidad de distintos fabricantes (gracias a las normativas y estándares TIA/EIA).
Gran flexibilidad ante cambios o actualizaciones
Compatibilidad de diversos servicios (video, voz, datos…)
Satisface requerimientos de amplios anchos de banda.

## Slide 7
Organismos normativos
ANSI American National Standards Institute
TIA Telecommunications Industry Association
EIA Electronic Industries Alliance
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers

## Slide 8
Normas y estándares
ANSI/TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
ANSI/EIA/TIA-569-A Pathways and Spaces
Documento principal que regula todo lo concerniente a sistemas de cableado estructurado para edificios comerciales.
Documento que especifica los estándares para los conductos, pasos y espacios necesarios para la instalación de cableado estructurado en:
  Instalaciones de entrada
  Sala de equipos
  Sala de telecomunicaciones

## Slide 9
Normas y estándares
ANSI/TIA/EIA-606 The Administration Standard
ANSI/TIA/EIA-607 Grounding and Bonding Requirements
  Regula y sugiere los métodos para la administración de los sistemas de telecomunicaciones. La administración se refiere a documentación, etiquetado, planos, reportes y hojas de Trabajo.
  Regula las especificaciones sobre los sistemas de tierra para equipos de telecomunicaciones.

## Slide 10
Cableado estructurado
Clases:
Medios físicos: Cobre o fibra óptica
UTP categoría 5 (100 Mbps, 100 Mhz)
UTP categoría 6 (10 Gbps, 250 Mhz)
STP SSTP categoría 7 (10 Gbps, 600 Mhz)
Fibra óptica
UTP categoría 7 (10 Gbps, 600 Mhz)
UTP categoría 5e (1 Gbps, 100 Mhz)
* SSTP (double shield) Twist Pair

## Slide 11
Tecnología Ethernet
Coaxial
10Base5
10Base2

## Slide 12
Tecnología Ethernet
Par trenzado (Cable UTP)
10BaseT
100BaseT: 100BaseTX y 100BaseT4 (Fast Ethernet)
1000BaseT (Gigabit Ethernet)

## Slide 13
Tecnología Ethernet
Fibra óptica
10BaseF
100BaseFX y 100BaseSX (Fast Ethernet)
1000BaseSX y 1000BaseLX (Gigabit Ethernet)

## Slide 14
Fibra óptica multimodo
Puede propagar más de un modo de luz. Puede tener más de mil modos de propagación de luz.
Se usan comúnmente en distancias cortas, como un edificio o un campus.
Su distancia máxima es de 2 km y usan diodos láser de baja intensidad.
Tecnología Ethernet

## Slide 15
Fibra óptica monomodo
Sólo se propaga un modo de luz.
Permiten alcanzar grandes distancias (hasta 100 km máximo, mediante un láser de alta intensidad)
Transmite tasas elevadas de información (decenas de Gb/s).
Tecnología Ethernet

## Slide 16
Las tecnologías Ethernet que existen se diferencian en estos conceptos:
Velocidad de transmisión Velocidad a la que transmite la tecnología.
Tipo de cable Tecnología del nivel físico que usa la tecnología.
Longitud máxima Distancia máxima que puede haber entre dos nodos adyacentes (sin repetidores)
Topología Determina la forma de actuar de los puntos de enlace centrales. Éstos pueden ser
Conectores T (usados con las tecnologías más antiguas), hubs o switches.
Tecnología Ethernet

## Slide 17
Cableado estructurado
Se definen 6 componentes o subsistemas:
Instalaciones de entrada (POP)
Sala de equipos
Cableado vertical (“Backbone”)
Salas de telecomunicaciones
Cableado horizontal
Área de trabajo

## Slide 18
Cableado estructurado

## Slide 19
1. Instalaciones de entrada (POP)
Se define como la ubicación donde “entran” los servicios de telecomunicaciones al edificio, incluyendo:
El punto de entrada a través de la pared
Puede contener interfaces de acceso de la red pública.
Continuando hasta la sala o espacio de instalaciones de entrada
Puede incorporar el "backbone" que conecta a otros edificios.
Debe ubicarse cerca de los montajes verticales.

## Slide 20
2. Sala de equipos
Se define como el espacio donde residen los equipos de telecomunicaciones comunes al edificio tales como:
Central telefónica (PBX)
Centrales de video
Servidores centrales
Sala de Equipos
Ruteadores
Switches
Notes: PBX es cualquier central telefónica conectada directamente a la red pública de teléfono por
medio de líneas troncales para gestionar, además de las llamadas internas, las entrantes y/o salientes con autonomía sobre cualquier otra central telefónica.

## Slide 21
En su diseño se debe prever lugar suficiente para los equipos actuales y para los futuros crecimientos.
Incluye espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones.
El tamaño mínimo recomendado es de 13.5 m2
La sala de equipos en un edificio debe ser situada idealmente en el nivel intermedio, sin embargo en muchas ocasiones se le ubica en uno de los niveles inferiores
Sala de Equipos
2. Sala de equipos

## Slide 22
3. Sala de telecomunicaciones “Closets de cableado”
El estándar TIA/EIA especifica que tanto el cableado vertical, como el cableado horizontal, debe estar “terminado” en un punto central, de acuerdo a la topología estrella.
Este punto central es conocido como closet de cableado o sala de telecomunicaciones.

## Slide 23
Es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones como los switches.
La sala de telecomunicaciones debe ser capaz de albergar:
Equipo de telecomunicaciones
Cableado de interconexión asociado
3. Sala de telecomunicaciones “Closets de cableado”

## Slide 24
Pueden llegar a existir tres tipos de closets de cableado:
  MC (Main Cross-connect) o MDF (Main Distribution Facilities) : Closet de cableado principal
  IC (Intermediate Crosss-connect) o IDF (Intermediate Distribution Facilities) : Closet de cableado intermedio
  HC o HCC (Horizontal Cross-connect ): Closet de cableado para conectar áreas de trabajo.
3. Sala de telecomunicaciones “Closets de cableado”

## Slide 25
IDF
IDF
IDF
IDF
MDF y POP
Internet
3. Sala de telecomunicaciones
Topología estrella extendida
MC o MDF: Closet de cableado principal
IC o IDF: Closet de cableado intermedio
HC o HCC: Closet de cableado para conectar áreas de trabajo

## Slide 26
3. Sala de telecomunicaciones “Closets de cableado”
La sala de equipos o closet de cableado principal (MDF) debe ser situada idealmente en un punto central o intermedio.

## Slide 27
La ubicación debe ser lo más cercana posible al centro del área a ser atendida.
Se recomienda por lo menos una sala de telecomunicaciones por piso
El espacio de la sala de telecomunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones.
Closet de cableado del edificio
Closet de cableado del 1er. piso
Closet de cableado del 2do. piso
Closet de cableado del 3er. piso
3. Sala de telecomunicaciones “Closets de cableado”

## Slide 28
Pueden existir más de una sala de comunicaciones por piso.
Debe haber una sala por cada 1000 m2 de área utilizable
En caso de existir más de una sala por piso se recomienda que existan canalizaciones de backbone entre ellas
3. Sala de telecomunicaciones “Closets de cableado”

## Slide 29
Cualquier localización que se seleccione para un closet cableado deberá de satisfacer ciertos requerimientos que incluyen:
Suministro de energía
Condiciones de calor
Ventilación
3. Sala de telecomunicaciones “Closets de cableado”

## Slide 30
Por último deberá cumplir con las normas de construcción y códigos de seguridad.
¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta?
Materiales para las paredes, pisos y techos.
Temperatura y humedad.
Tipo y localización de las fuentes de luz.
Conectores de corrientes.
Acceso al cuarto y al equipo.
Acceso al cable.
3. Sala de telecomunicaciones “Closets de cableado”

## Slide 31
4. Cableado vertical “Backbone”
Proporciona interconexiones entre:
Las instalaciones de entrada al edificio
La sala de equipos
Las salas de telecomunicaciones (MDF, IDF, HCC)
Topología estrella extendida

## Slide 32
Canalizaciones verticales:
4. Cableado vertical “Backbone”
Conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos.
Conexión entre edificios (interbuilding)
Conexión entre salas del mismo piso
Closet de cableado del edificio
Closet de cableado del 1er. piso
Closet de cableado del 2do. piso
Closet de cableado del 3er. piso
Cableado
vertical
Cableado entre edificios

## Slide 33
Las canalizaciones pueden ser:
4. Cableado vertical “Backbone”
La cantidad y el tamaño de las canalizaciones deben ser suficientes para alojar a todo el cableado necesario, y las futuras ampliaciones
Ductos
Bandejas
NO pueden utilizarse ductos de ascensores
Se considera la utilización de fibra óptica.

## Slide 34
4. Cableado vertical “Backbone”
MC
IC
HC
HC
MC o MDF: Closet de cableado principal
IC o IDF: Closet de cableado intermedio
HC o HCC: Closet de cableado para conectar áreas de trabajo

## Slide 35
5. Cableado horizontal
Son las canalizaciones que vinculan las áreas de trabajo con las salas de telecomunicaciones y consisten de lo siguiente:
Cableado de la sala de telecomunicaciones a toma de telecomunicaciones (90 m)
Cableado del área de trabajo (3 m)
Conexiones cruzadas horizontales en la sala de telecomunicaciones (7 m)

## Slide 36
5. Cableado horizontal
Sala de telecomunicaciones
Conexiones cruzadas horizontales
Área de trabajo
Cableado de área de trabajo
A otros equipos
Toma de telecomunicaciones placa de pared
3 m
90 m
7 m
3 m + 90 m + 7 m = 100 m
En adición a los 90 metros de cableado desde la sala de telecomunicaciones al área de trabajo, un total de 10 metros están permitidos para el área de trabajo y la sala de telecomunicaciones.

## Slide 37
5. Cableado horizontal
Tres tipos de medios son reconocidos como opciones para el cableado horizontal:
UTP
STP
Fibra óptica

## Slide 38
5. Cableado horizontal

## Slide 39
Cableado horizontal
Área de Trabajo
Campo Horizontal
Campo Equipos
Salida de
telecomunicaciones
Cable Horizontal
Cordón de Parcheo
Cable del
Area de Trabajo
Cable de Equipo
3 metros máx.
A
90 metros máx.
7 metros
B
A + B menor ó igual 10 mts.
Norma: ANSI/TIA/EIA- 568

## Slide 40
5. Cableado horizontal
Ductos bajo piso
Ductos bajo piso elevado

## Slide 41
5. Cableado horizontal
Ductos perimetrales

## Slide 42
6. Área de trabajo
Son los espacios donde se ubican los escritorios, lugares habituales de trabajo, o sitios que requieran equipamiento de telecomunicaciones

## Slide 43
6. Área de trabajo
Pueden conectarse computadoras, teléfonos, cámaras de video, sistemas de alarmas, impresoras, etc.
Salida de
Telecomunicaciones
Placa
Cableado del área de trabajo
Cableado horizontal
Caja
Se recomienda prever como mínimo tres dispositivos de conexión por área de trabajo

## Slide 44
6. Área de trabajo
Los componentes del área de trabajo se extienden desde la toma de telecomunicaciones en la placa de la pared hacia el equipo.
Salida de
Telecomunicaciones
Placa
Cableado del área de trabajo
Cableado horizontal
Caja

## Slide 45
6. Área de trabajo
Los cables del área de trabajo no deben exceder 3 metros de longitud.
Sala de telecomunicaciones
Conexiones cruzadas horizontales
Área de trabajo
Cableado de área de trabajo
A otros equipos
Toma de telecomunicaciones placa de pared
3 m
90 m
7 m
3 m + 90 m + 7 m = 100 m

## Slide 46
Una LAN puede ser tan simple como dos computadoras, cada una teniendo una tarjeta de red (Network interface card NIC o Network Adapter) y un software de red, conectadas juntas a través de un cable crossover.
Redes de Área Local (LAN)

## Slide 47
El siguiente paso será la construcción de una red que consiste de tres o más computadoras y un switch.
Cada una de las computadoras se conectará al switch a través de un cable straight-thru
Redes de Área Local (LAN)

## Slide 48
UTP Categoría 5
Los cables straight through y cross-over terminan con un conector RJ-45
Cable de red y conectores

## Slide 49
Código de colores

## Slide 50
Patch cord
Cross - Connect
Código de colores